## Einstellblatt Einspeiseanlage
Einstellparameter Einspeiseanlage Mittelspannungsanlage
Für Kunden - Einspeisestationen einer 3 stelligen Stationsnummer mit der Anfangsziffer 9 oder 4
Hier Daten eingeben
DATENFELD (Buttons)
|  | Generatortype | LVRT - Fähigkeit | Messspannung | Region |  |  | Trafo-Übersetzung | [7 empty] | Spg.-Werte | Trafoübersetzungsgrenzen
[9 empty] | 1 | 1 | 2 | 10
[8 empty] | 70 | Synchron | ja | Niederspannungsebene | 30kV Bregenzerwald |  |  |  | 28571 | 65 | 75
[9 empty] | Asynchron | nein | Mittelspannungsebene | 10kV Rheintal |  |  |  | 10700 | 20 | 30
[9 empty] | Wechselrichter |  |  | 20kV Bludenz Bürs Bürserb. Brandnertal Nenzing |  |  |  | 20000 | 45 | 60
|  | Anlage | Anlagenname | Notizen | [7 empty] | 20kV Leiblachtal |  |  |  | 20000 | 45 | 60
[9 empty] | #1 | #2 | #3 | 30kV Walgau |  |  |  | 28571 | 65 | 75
[12 empty] | 10kV Walgau |  |  |  | 10700 | 20 | 30
[12 empty] | 30kV Klostertal |  |  |  | 28571 | 65 | 75
[12 empty] | 20kV St Gallenkirch Gaschurn |  |  |  | 20800 | 45 | 60
[12 empty] | 20kV Lorüns Vandans Tschagguns Golm |  |  |  | 20800 | 45 | 60
[12 empty] | 20kV Tschagguns Schruns Gamprätz |  |  |  | 20800 | 45 | 60
| Informationen zur Ausgabe | [10 empty] | 30kV Großwalsertal |  |  |  | 28571 | 65 | 75
|  | Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Anlagenname' 'Notizen' als Information hinzufügen | [9 empty] | #4
Werteberechnung
Hier erfolgt die Datenausgabe
[9 empty] | 20800 | 200 | 297.1429 | 171.5555 | 70 | 45 | 60
|  | Eingabe am Einstellblatt | [6 empty] | UC | Wandler-Ü | Normalwert UL1-L1 | Normalwert UL1-N | Trafo-Ü | Trafo-Ü min | Trafo-Ü max
max
Der gewählte LVRT-fähige Synchron-Generator befindet sich auf der Spannungsebene der 20kV Tschagguns Schruns Gamprätz. Es wird für die Wandler-Übersetzung in dieser Region standardmäßig 200 angenommen. Die Werte beziehen sich auf die Messspannung von 100V, die Messung erfolgt Mittelspannungsseitig.
Schutzfunktionswerte
[9 empty] | Schutzfunktion |  | f (aus) | f (wieder ein) | t (sec) | Spannung (MS-Seitig, V) |  | UL-L (V) |  | UL-N (V)
|  | Anlage: | nicht spezifiziert
|  | Anlagenname: | nicht spezifiziert | [5 empty] | U > |  | 1.07 |  | 60 | 22256 |  | 317.9429 |  | 183.5644
[12 empty] | 1.06 |  | 22048 |  | 314.9714 |  | 181.8488
[9 empty] | U >> |  | 1.1 |  | 0.1 | 22880 |  | 326.8571 |  | 188.7111
|  | Spannungsabhängige Schutzfunktionen | [9 empty] | 1.06 |  | 22048 |  | 314.9714 |  | 181.8488
[9 empty] | U < |  | 0.7 |  | 1 | 14560 |  | 208 |  | 120.0889
|  | Schutzfunktionen | Bezeichnung |  | Einstellwert | Zeit | Spannung |  |  |  |  | 0.9 |  | 18720 |  | 267.4286 |  | 154.4
[9 empty] | U << |  | 0.3 |  | 0.2 | 6240 |  | 89.1429 |  | 51.4667
|  | 1. Überspannungsstufe | Auslösung |  | 1.113 | 60 | 111.28 |  |  |  |  | 0.9 |  | 18720 |  | 267.4286 |  | 154.4
|  | U > | Wiederzuschaltbedingung |  | 1.103 | oder 10 min Mittelwert |  |  | f > |  | 51.5 |  | 0.1
50.1
|  | 2. Überspannungsstufe | Auslösung |  | 1.144 | 0.1 | 114.4 |  | f < |  | 47.5 |  | 0.1
|  | U >> | Wiederzuschaltbedingung |  | 1.103 | [6 empty] | 47.513
|  | 1. Unterspannungsstufe | Auslösung |  | 0.728 | 1 | 72.8
|  | U < | Wiederzuschaltbedingung |  | 0.9
Zuführung des Texts
|  | 2. Unterspannungsstufe | Auslösung |  | 0.312 | 0.2 | 31.2
|  | U << | Wiederzuschaltbedingung |  | 0.9 |  | Spannungswerte für Außenleiterspannung L - L |  | Der gewählte LVRT-fähige Synchron-Generator befindet sich auf der Spannungsebene der 20kV Tschagguns Schruns Gamprätz. Es wird für die Wandler-Übersetzung in dieser Region standardmäßig 200 angenommen. Die Werte beziehen sich auf die Messspannung von 100V, die Messung erfolgt Mittelspannungsseitig. | Synchron | Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Anlagenname' 'Notizen' als Information hinzufügen |  | #VALUE!
[9 empty] | Text Generell | Text 1 | Warnungen |  | #VALUE!
Spannungsüberwachung
|  | Außenleiterspannungen |  |  |  | Was ist zu messen?
|  | #VALUE! |  |  |  | Sternleiterspannungen NEIN Außenleiterspannungen JA
U(L-L) = U(L-N) * 1,732 U(L-N) = U(L-L) / 1,732 Sternleiterspannungen JA Außenleiterspannungen JA
Sternleiterspannungen NEIN Außenleiterspannungen JA
Frequenzabhängige Schutzfunktionen
|  | Schutzfunktionen | Bezeichnung |  | Einstellwert | Zeit (t) in Sekunden
|  | Überfrequenz | Auslösung |  | 51.5 | 0.1
|  | f > | Wiederzuschaltbedingung |  | 50,1 Hz (Standard)
|  | Unterfrequenz | Auslösung |  | 47.5 | 0.1
|  | f < | Wiederzuschaltbedingung |  | 47,513 Hz (Standard)
Notizen
keine
i
i
i

## Genaue Daten (hidden)
Datenfeld (Auswahlmöglichkeiten der Drop-down-Felder)
1 | 1 | 2 | 10
Asynchron | ja | Niederspannung | Region Bregenzerwald 30kV |  |  | 28571
Synchron | nein | Mittelspannung | Region Rheintal 10kV |  |  | 10700
Wechselrichter |  |  | Region Bludenz Bürs Bürserberg Brandnertal Nenzing 20kV |  |  | 20000
|  |  | Region Leiblachtal 20kV |  |  | 20000
|  |  | Region Walgau 30kV |  |  | 28571
|  |  | Region Walgau 10kV |  |  | 10700
|  |  | Region Klostertal 30kV |  |  | 28571
|  |  | Region St Gallenkirch Gaschurn 20kV |  |  | 20800
|  |  | Region Lorüns Vandans und Tschagguns Golm 20kV |  |  | 20800
|  |  | Region Tschagguns Schruns Gamprätz 20kV |  |  | 20800
Asynchron | ja | Mittelspannung | Region Tschagguns Schruns Gamprätz 20kV |  |  | 20800
Allgemeine Werteberechnungen
20800 | 200 | 297.1429 | 171.5555 | 70
UC | Wandler-Ü | Normalwert UL1-L1 | Normalwert UL1-N | Trafo-Ü
Schutzfunktionswerte
f (Wiederzuschaltung)
Schutzfunktion |  | f (Auslösung) |  | t (sec) | Spannung (MS-Seitig, V) | UL-L (V) | UL-N (V)
U > |  | 1.07 |  | 60 | 22256 | 317.9429 | 183.5644
|  |  | 1.06 |  | 22048 | 314.9714 | 181.8488
U >> |  | 1.1 |  | 0.1 | 22880 | 326.8571 | 188.7111
|  |  | 1.06 |  | 22048 | 314.9714 | 181.8488
U < |  | 0.8 |  | 1.5 | 16640 | 237.7143 | 137.2444
|  |  | 0.9 |  | 18720 | 267.4286 | 154.4
U << |  | 0.3 |  | 0.5 | 6240 | 89.1429 | 51.4667
|  |  | 0.9 |  | 18720 | 267.4286 | 154.4
f > |  | 51.5 |  | 0.1
50.1
f < |  | 47.5 |  | 0.1
47.513
Frequenzauslösung Spannungsabhängig einstellen
Informationswerte
Ausgabetext |  | Der gewählte LVRT-fähige Asynchron-Generator, befindet sich in der Spannungsebene der Region Tschagguns Schruns Gamprätz 20kV. Es wird für die Wandler-Übersetzung in dieser Region standardmäßig 200 angenommen. Die Werte beziehen sich auf die Nennspannung von 100V, die Spannungsmessung erfolgt Mittelspannungsseitig.
Info Generatortype |  | Asynchron
Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Ausführung' 'Notizen' als Information hinzufügen
Infotext Status |  | 3
Infotext |  | Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Ausführung' 'Notizen' als Information hinzufügen
Warnungen |  | Keine Warnungen anstehend
Fehler |  | Keine Fehler anstehend

## Hilfe
Hilfestellungen zum Einstellblatt
<<< scrollen für weitere Punkte
| LVRT - Fähigkeit | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Muss bei jeder Anlage ab Inbetriebnahmedatum 01.01.2021 ausgeführt sein! |  | Hilfestellung Nummer 1
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
|  |  |  | 3 | Region
<<< scrollen für weitere Punkte >>>
| Ich brauche Hilfe bei der Wahl der Transformatorübersetzung | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Findet sich auf dem Typenschild des Transformators. Beispiel Angabe am Typenschild " Oberspannung Stufe 1 23500, Stufe 2 23000, Stufe 3 22500, Unterspannung 0,420. Die Erhebung der Stufenschalterstellung ergab 2. Somit ist die Übersetzung 23000/420 = 54,76. Diese Zahl muss dann im Feld unter "Übersetzung" eingetragen werden. Wenn die Messung Mittelspannungsseitig erfolgt, ist keine Trafo-Übersetzung notwendig. Die hier verwendete Übersetzung des Messwandlers wird je nach Spannungsebene mit einem Standardwert angenommen. Sollte der tatsächliche Wert vom Standardwert abweichen, wenden Sie sich an die Abteilung Schutz- und Leittechnik der Vorarlberger Energienetze in Bregenz. |  | Hilfestellung Nummer 2
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
|  |  |  | 3 | Region
scrollen für weitere Punkte >>>
| Ich brauche Hilfe bei der Wahl der Region | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Die genaue Region bestimmen zu können, ist oft nicht Trivial |  | Hilfestellung Nummer 3
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
Wenn Sie unter den gegebenen Regions-Optionen keine eindeutige Wahl treffen können, wenden Sie sich an die Abteilung Schutz- und Leittechnik der Vorarlberger Energienetze in Bregenz.
|  |  |  | 3 | Region